Sistema de Abastecimento de Água Misto
	A - Captação, Reservatório e Adução de Água Bruta
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Evento Perigoso
	Municípios

	
	Catalão
	Panamá
	Santa Rita do Novo Destino
	Senador Canedo
	Caldas Novas
	Colinas do Sul
	Mossâmedes
	Nova Roma

	
	P
	S
	C
	R
	P
	S
	C
	R
	P
	S
	C
	R
	P
	S
	C
	R
	P
	S
	C
	R
	P
	S
	C
	R
	P
	S
	C
	R
	P
	S
	C
	R

	Contaminação por efluentes sem tratamento de origem doméstico ou industrial e provenientes de drenagem urbana 
	1
	3
	3
	 
	1
	3
	3
	
	1
	3
	3
	
	1
	3
	3
	
	1
	3
	3
	
	1
	3
	3
	
	1
	3
	3
	
	1
	3
	3
	

	Contaminação por lixivados provenientes de lixão ou aterro sanitário
	1
	4
	4
	 
	1
	4
	4
	
	1
	4
	4
	
	1
	4
	4
	
	1
	4
	4
	
	1
	4
	4
	
	1
	4
	4
	
	1
	4
	4
	

	Contaminação por provenientes de áreas de atividade agrícola e pecuária
	2
	4
	8
	M
	2
	4
	8
	M
	3
	4
	12
	A
	2
	4
	8
	M
	2
	4
	8
	M
	1
	4
	4
	
	1
	4
	4
	
	2
	4
	8
	M

	Contaminação por aporte de águas pluviais de origem urbana
	1
	3
	3
	 
	2
	3
	6
	M
	2
	3
	6
	M
	1
	3
	3
	
	1
	3
	3
	
	1
	3
	3
	
	1
	3
	3
	
	1
	3
	3
	

	Elevado grau de deterioração da vegetação ciliar e área de preservação permanente
	2
	3
	6
	M
	4
	3
	12
	A
	4
	3
	12
	A
	2
	3
	6
	M
	2
	3
	6
	M
	1
	3
	3
	
	1
	3
	3
	
	2
	3
	6
	M

	Reduções sazonais ou ocasionais de vazão
	3
	5
	15
	A
	4
	5
	20
	MA
	4
	5
	20
	MA
	3
	5
	15
	A
	3
	5
	15
	A
	4
	5
	20
	MA
	4
	5
	20
	MA
	4
	5
	20
	MA

	Elevação acentuada da turbidez devida a chuvas intensas
	2
	3
	6
	M
	4
	3
	12
	A
	4
	3
	12
	A
	2
	3
	6
	M
	4
	3
	12
	A
	4
	3
	12
	A
	4
	3
	12
	A
	4
	3
	12
	A

	Existência de atividades recreacionais 
	1
	5
	5
	 
	1
	5
	5
	
	1
	5
	5
	
	1
	5
	5
	
	1
	5
	5
	
	1
	5
	5
	
	1
	5
	5
	
	1
	5
	5
	

	Acesso de animais
	1
	5
	5
	 
	2
	5
	10
	M
	2
	5
	10
	M
	1
	5
	5
	
	2
	5
	10
	M
	1
	5
	5
	
	1
	5
	5
	
	2
	5
	10
	M

	Área de captação desprotegida 
	2
	5
	10
	M
	3
	5
	15
	A
	3
	5
	15
	A
	2
	5
	10
	M
	2
	5
	10
	M
	3
	5
	15
	A
	1
	5
	5
	
	3
	5
	15
	A

	Acesso de pessoas não autorizadas
	2
	4
	8
	M
	3
	4
	12
	A
	3
	4
	12
	A
	2
	4
	8
	M
	2
	4
	8
	M
	3
	4
	12
	A
	1
	5
	5
	
	3
	4
	12
	A

	Falhas mecânicas, elétricas ou estruturais
	3
	3
	9
	M
	4
	3
	12
	A
	4
	3
	12
	A
	3
	3
	9
	M
	3
	3
	9
	M
	4
	3
	12
	A
	4
	3
	12
	A
	4
	3
	12
	A

	Assoreamento
	1
	3
	3
	 
	1
	3
	3
	M
	1
	3
	3
	M
	1
	3
	3
	
	1
	3
	3
	
	1
	3
	3
	
	1
	3
	3
	
	1
	3
	3
	

	Sinais de eutrofização 
	1
	3
	3
	 
	1
	3
	3
	
	1
	3
	3
	M
	1
	3
	3
	
	1
	3
	3
	
	1
	3
	3
	
	1
	3
	3
	
	1
	3
	3
	

	Ações de vandalismo e sabotagem
	2
	5
	10
	M
	2
	5
	10
	M
	3
	5
	15
	A
	2
	5
	10
	M
	2
	5
	10
	M
	2
	5
	10
	M
	2
	5
	10
	M
	2
	5
	10
	M

	Inexistência de bomba reserva
	1
	3
	3
	 
	4
	3
	12
	A
	1
	3
	3
	
	1
	3
	3
	
	1
	3
	3
	
	3
	3
	9
	M
	3
	3
	9
	M
	5
	3
	15
	A

	Ausência de plano de emergência
	3
	4
	12
	A
	4
	4
	16
	MA
	4
	4
	16
	MA
	3
	4
	12
	A
	4
	4
	16
	MA
	4
	4
	16
	MA
	4
	4
	16
	MA
	4
	4
	16
	MA

	Não realiza monitoramento de vazão
	1
	4
	4
	 
	1
	4
	4
	
	5
	4
	20
	MA
	1
	4
	4
	
	1
	4
	4
	
	5
	4
	20
	MA
	5
	4
	20
	MA
	5
	4
	20
	MA

	Ausência de manutenção preventiva das adutoras
	2
	3
	6
	M
	3
	3
	9
	M
	2
	3
	6
	M
	2
	3
	6
	M
	2
	3
	6
	M
	2
	3
	6
	M
	4
	3
	12
	A
	5
	3
	15
	A

	Ausência de desinfecção após a realização de obras na adutora
	2
	3
	6
	M
	3
	3
	9
	M
	3
	3
	9
	M
	2
	3
	6
	M
	2
	3
	6
	M
	3
	3
	9
	M
	5
	3
	15
	A
	5
	3
	15
	A

	Não atendimento a Portaria 2914/2011
	2
	5
	10
	M
	2
	5
	10
	M
	4
	5
	20
	MA
	2
	5
	10
	M
	3
	5
	15
	A
	4
	5
	20
	MA
	4
	5
	20
	MA
	5
	5
	25
	MA

	B - Sistema de Tratamento da Água
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Evento Perigoso
	Municípios

	
	Catalão
	Panamá
	Santa Rita do Novo Destino
	Senador Canedo
	Caldas Novas
	Colinas do Sul
	Mossâmedes
	Nova Roma

	
	P
	S
	C
	R
	P
	S
	C
	R
	P
	S
	C
	R
	P
	S
	C
	R
	P
	S
	C
	R
	P
	S
	C
	R
	P
	S
	C
	R
	P
	S
	C
	R

	Processos unitários do tratamento inadequados ou equipamentos deficientes
	1
	4
	4
	
	1
	4
	4
	
	3
	4
	12
	A
	2
	4
	8
	M
	2
	4
	8
	M
	3
	4
	12
	A
	4
	4
	16
	A
	4
	4
	16
	A

	Incapacidade operacional dos processos de tratamento
	3
	3
	9
	M
	1
	3
	3
	
	4
	3
	12
	A
	2
	3
	6
	M
	2
	3
	6
	M
	4
	3
	12
	A
	4
	3
	12
	A
	4
	3
	12
	A

	Utilização de materiais, equipamentos e produtos não certificados
	3
	3
	9
	M
	3
	3
	9
	M
	4
	3
	12
	A
	1
	3
	3
	
	1
	3
	3
	
	4
	3
	12
	A
	5
	3
	15
	A
	5
	3
	15
	A

	Falhas mecânicas, elétricas ou estruturais
	2
	5
	10
	M
	2
	5
	10
	M
	2
	5
	10
	M
	2
	5
	10
	M
	2
	5
	10
	M
	2
	5
	10
	M
	5
	3
	15
	A
	5
	3
	15
	A

	Ações de vandalismo e sabotagem
	2
	5
	10
	M
	2
	5
	10
	M
	2
	5
	10
	M
	2
	5
	10
	M
	2
	5
	10
	M
	2
	5
	10
	M
	2
	5
	10
	M
	2
	5
	10
	M

	Controle e  lavagem dos filtros  ou ausência deles
	1
	3
	3
	
	1
	3
	3
	
	5
	3
	15
	A
	1
	3
	3
	
	1
	3
	3
	
	5
	3
	15
	A
	5
	3
	15
	A
	5
	3
	15
	A

	Uso de Equipamento de Proteção Individual (EPI)
	2
	5
	10
	M
	2
	5
	10
	M
	3
	5
	15
	A
	2
	5
	10
	M
	2
	5
	10
	M
	2
	5
	10
	M
	5
	3
	15
	A
	5
	3
	15
	A

	Não atendimento a Portaria 2914/2011
	2
	5
	10
	M
	2
	5
	10
	M
	4
	5
	20
	MA
	2
	5
	10
	M
	3
	5
	15
	A
	4
	5
	20
	MA
	4
	5
	20
	MA
	4
	5
	20
	MA

	C - Sistema de Armazenamento e  Distribuição de Água Tratada
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Evento Perigoso
	Municípios

	
	Catalão
	Panamá
	Santa Rita do Novo Destino
	Senador Canedo
	Caldas Novas
	Colinas do Sul
	Mossâmedes
	Nova Roma

	
	P
	S
	C
	R
	P
	S
	C
	R
	P
	S
	C
	R
	P
	S
	C
	R
	P
	S
	C
	R
	P
	S
	C
	R
	P
	S
	C
	R
	P
	S
	C
	R

	Perda de água no reservatório
	3
	4
	12
	A
	3
	4
	12
	A
	3
	4
	12
	A
	2
	4
	8
	M
	2
	4
	8
	M
	3
	4
	12
	A
	5
	3
	15
	A
	5
	3
	15
	A

	Acesso de pessoas não autorizadas e animais
	1
	5
	5
	
	2
	5
	10
	M
	1
	5
	5
	
	2
	5
	10
	M
	2
	5
	10
	M
	2
	5
	10
	M
	2
	5
	10
	M
	2
	5
	10
	M

	Corrosão da estrutura do reservatório
	1
	5
	5
	
	1
	5
	5
	
	2
	5
	10
	M
	1
	5
	5
	
	1
	5
	5
	
	1
	5
	5
	
	2
	5
	10
	M
	2
	5
	10
	M

	Contaminação, entrada de água externa (chuva) 
	1
	4
	4
	
	1
	4
	4
	
	1
	4
	4
	
	1
	4
	4
	
	1
	4
	4
	
	1
	4
	4
	
	1
	4
	4
	
	1
	4
	4
	

	Dificuldade em manter o residual de cloro ou ausência dele
	2
	3
	6
	M
	3
	3
	9
	M
	2
	3
	6
	M
	2
	3
	6
	M
	2
	3
	6
	M
	1
	3
	3
	
	5
	3
	15
	A
	5
	3
	15
	A

	Insuficiência de reserva para atender as variações horárias de consumo
	4
	3
	12
	A
	4
	3
	12
	A
	4
	3
	12
	A
	4
	3
	12
	A
	4
	3
	12
	A
	4
	3
	12
	A
	5
	3
	15
	A
	5
	3
	15
	A

	Frequência nas operações de manutenção e limpeza da rede
	2
	3
	6
	M
	2
	3
	6
	M
	3
	3
	9
	M
	1
	3
	3
	
	1
	3
	3
	
	3
	3
	9
	M
	5
	3
	15
	A
	5
	3
	15
	A

	Frequência na manutenção periódica dos reservatórios
	3
	3
	9
	M
	3
	3
	9
	M
	3
	3
	9
	M
	2
	3
	6
	M
	2
	3
	6
	M
	3
	3
	9
	M
	5
	3
	15
	A
	5
	3
	15
	A

	Rupturas e vazamentos 
	3
	3
	9
	M
	3
	3
	9
	M
	3
	3
	9
	M
	3
	3
	9
	M
	3
	3
	9
	M
	3
	3
	9
	M
	3
	3
	9
	M
	3
	3
	9
	M

	Rede construída com material impróprio e precário estado da tubulação
	3
	3
	9
	M
	3
	3
	9
	M
	3
	3
	9
	M
	2
	3
	6
	M
	2
	3
	6
	M
	3
	3
	9
	M
	3
	3
	9
	M
	3
	3
	9
	M

	Inexistência de desinfecção das tubulações após realizar serviços de construção ou reparos
	3
	3
	9
	M
	3
	3
	9
	M
	3
	3
	9
	M
	2
	3
	6
	M
	2
	3
	6
	M
	3
	3
	9
	M
	5
	3
	15
	A
	5
	3
	15
	A

	Perda de água na rede de distribuição
	4
	3
	12
	A
	4
	3
	12
	A
	4
	3
	12
	A
	4
	3
	12
	A
	4
	3
	12
	A
	4
	3
	12
	A
	4
	3
	12
	A
	4
	3
	12
	A

	Falhas mecânicas, elétricas ou estruturais
	2
	5
	10
	M
	3
	5
	15
	A
	3
	5
	15
	A
	2
	5
	10
	M
	2
	5
	10
	M
	3
	5
	15
	A
	3
	5
	15
	A
	3
	5
	15
	A

	Não atendimento a Portaria 2914/2011
	2
	5
	10
	M
	2
	5
	10
	M
	4
	5
	20
	MA
	2
	5
	10
	M
	3
	5
	15
	A
	4
	5
	20
	MA
	4
	5
	20
	MA
	4
	5
	20
	MA


Legenda: P=Probabilidade; S=Severidade; C=Classificação Quantitativa do Risco; R=Classificação Qualitativo do Risco; M=Médio; A=Alto e MA=Muito Alto
